## Vægtfylde
Temperaturens indflydelse på syrens vægtfylden (fuldt opladt). Når temperaturen falder stiger vægtfylden
Vfnominel ved 30 °C 1,29 Kg/L
Vægtfylde |  | 1.332 | 1.325 | 1.318 | 1.311 | 1.304 | 1.297 | 1.29 | 1.283 | Kg/L
Syre temperatur |  | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | °C | Vfmålt | ved | Tmålt |  | Vfnominel ved 30 °C |  | Korrektions faktor K1
Korrektionsberegning af vægtfylden som funktion af syre temperaturen | [5 empty] | Vfnominel = |  | Vfmålt + (K1*(Tmålt - 30 °C)) = |  |  | 1.29 | Kg/L | 30 | °C | 1.29 | Kg/L | 0.0007 | Kg/L/°C
Vfnominel er den vægtfylde, cellen ville have haft, hvis temperaturen havde været 30 °C
Batteri type
2
6
12
24
Syre temperatur °C
Vægtfylde Kg/L
If you want the password to the spreadsheet, send me an email.
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
COPYRIGHT © 2014
walter | [17 empty] | Reg. No. 1275
http://conversion1.smartequip.net/manufacturers/TOUCAN/OPS_DK/MA0272-01_PAGE_64.swf
http://www.campingferie.dk/2004Design/forumThread.asp?postGuid=714741

## Kapacitet
Temperaturens indflydelse på batteriets kapacitet. Når temperaturen falder, bliver batteriets kapacitet mindre
Årsagen er, at viskositeten ved minus grader er meget højere end ved plus grader. Diffusionen i syren bliver træg både ved afladning og opladning. Derved falder batteriets kapacitet
Batteriets kapacitet | 35% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | %
Syre temperatur | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | °C
Syre temperatur °C
Batteriets kapacitet %
If you want the password to the spreadsheet, send me an email.
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
COPYRIGHT © 2014
walter | [8 empty] | Reg. No. 1275

## Ladespænding
Temperaturens indflydelse på ladespændingen. Når temperaturen falder skal ladespændingen stige
Indsæt nominel batterispænding fra listen |  |  | 2 | Volt | 1 | Celle(r) i batteriet |  |  |  | Ladespænding per celle 2,4 Volt ved Syre temperatur 30 °C
Ladespænding per celle | 2.64 | 2.6 | 2.56 | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.36 | volt | Ladespænding per celle
Syre temperatur | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | °C | Ladespænding ved |  | målt temperatur |  | Volt/Celle ved 30 °C |  | Korrektions faktor K3
Korrektionsberegning af ladespændingen som funktion af syre temperaturen |  |  |  |  | Vkorrektion |  | 2,4 + (K3*(30 °C-Tmålt)) = |  |  | 2.4 | Volt | 30 | °C | 2.4 | Volt | 0.004 | V/°C
Batteri type
2
6
12
24
Syre temperatur °C
If you want the password to the spreadsheet, send me an email.
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
COPYRIGHT © 2014
walter | [16 empty] | Reg. No. 1275

## Cellespænding
Temperaturens indflydelse på cellespændingen (fuldt opladt). Når temperaturen falder stiger spændingen
Indsæt nominel cellespænding fra listen |  |  | 2 | Volt | 1 | Celle(r) i dit batteri |  |  |  | Cellespænding 2,13 Volt ved Syre temperatur 30 °C
Cellespænding | 2.172 | 2.165 | 2.158 | 2.151 | 2.144 | 2.137 | 2.13 | 2.123 | volt | Cellespænding
Syre temperatur | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | °C | Cellespænding ved |  | målt temperatur |  | Cellespænding |  | Korrektions faktor K4
Korrektionsberegning af cellespændigen som funktion af syre temperaturen |  |  |  |  | Vkorrektion = |  | 2,13 + (K4*(Tmålt - 30 °)) = |  |  | 2.13 | Volt | 30 | °C | 2.13 | Volt | 0.0007 | V/°C
Batteri type
2
6
12
24
Syre temperatur °C
If you want the password to the spreadsheet, send me an email.
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
COPYRIGHT © 2014
walter | [16 empty] | Reg. No. 1275

## Info
Peukerts formel beregner kan benyttes til at forudsige en ny afladetid ved en anden afladestrøm for et batteri med kendt batterikapacitet
Hvis et batteri er opgivet til 100 Ah₅, betyder det, at batteriet i 20 timer kan afgive 5 A (5A*20h = 100Ah). Afladetiden er fastsat til 20 timer (C20) og spændingen er faldet til 10,5 V ved 25 °C for et 12 volts batteri.
Skal batteriet yde en større strøm end den nominelle (5 A), på en kortere tid end 20 timer, så har batteriet ikke længere den anvendelige kapacitet [Ah] til rådighed. Værdien falder progressivt med tiden.
Til beregning af Batterikapacitet C = [Ah], afladestrøm I = [A] og afladetiden H = [timer], anvendes den modificerede Peukerts lov, hvor k er Peukerts konstant, som er afhængig af batteritype:
Følgende definitioner anvendes |  |  |  | Følgende k værdier anvendes
C = Batterikapacitet [A*h = Coulomb] |  |  |  | AGM fra 1,05 til 1,15 |  |  | Absorbed Glass Mat |  |  | Default data input for brugeren
H = Afladetid [timer] |  |  |  | GEL fra 1,1 til 1,25 |  |  | Gele
k = Peukert konstant |  |  |  | VRLA fra 1,2 til 1,6 |  |  | Vedligeholdelsesfrit batteri
I = Afladestrøm [A] |  |  |  | Bly/Syre fra 1,1 til 1,3 |  |  | Bly og Svovlsyre/destilleret vand
t= tid [timer]
Værdierne C, H og I er normalt oplyst på batteriet eller i databladet. Antag et batteri på 100 Ah₅ - hvor(₅) betyder 5 A afladestrøm, (C20) normværdi 20 timer afladetid og k = 1,3 fås:
H1: | Peukerts lov: t=H*(C/(I*H))ᵏ = |  |  | 20 | timer | kan omskrives til |  | C1: | Peukerts lov: I*t=C*(C/(I*H))ᵏ⁻¹ = |  |  | 100 | Ah
| Det samme batteri hvor afladestrømmen er ændret til: |  |  |  |  | 20 | A | giver følgende data:
H2: | Peukerts lov: t=H*(C/(I*H))ᵏ = |  |  | 3.2988 | timer | kan omskrives til |  | C2: | Peukerts lov: I*t=C*(C/(I*H))ᵏ⁻¹ = |  |  | 65.9754 | Ah
C1 cellekapaciteten som funktion af forbruget på et | [5 empty] | 100 | Ah | batteri | med afladestrøm på |  | 5 | A og | 20 | timer afladetid
Indsæt norm værdierne for batteriet, som skal beregnes i gule celler | [7 empty] | Batteritype vælg værdien k |  |  |  | Her aflæses norm afladestrømmen
C = Batterikapacitet |  | 100 | [Ah] | H = Afladetid |  | 20 | [timer] | Peukert konstant |  | 1.3 | [k] | I = Afladestrøm |  | 5 | [A]
C2 cellekapaciteten på det samme batteri med ændret aflæadestrøm | [5 empty] | 65.9754 | Ah | batteri | med afladestrøm på |  | 20 | A og | 3.2988 | timer afladetid
Beregnede værdier for batteriet med ny afladestrøm | [7 empty] | Batteritype som overfor |  |  |  | Herunder indsættes en ny afladestrøm
C = Batterikapacitet |  | 65.9754 | [Ah] | H = Afladetid |  | 3.2988 | [timer] | Peukert konstant |  | 1.3 | [k] | I = Afladestrøm |  | 20 | [A]
Beregnede resultater indsat i diagram
Afladnings strøm [A] |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Tid [h] |  |  | 162.0657 | 65.8191 | 38.8538 | 26.7309 | 20 | 15.7795 | 12.9141 | 10.8561 | 9.3148 | 8.1225 | 3.2988 | 1.9473 | 1.3397 | 1.0024 | 0.79085 | 0.64724 | 0.54409 | 0.46685 | 0.40709
Peukerts korrigerede amp. Ip |  |  | 0.61703 | 1.5193 | 2.5738 | 3.741 | 5 | 6.3373 | 7.7435 | 9.2114 | 10.7355 | 12.3114 | 30.3143 | 51.3531 | 74.6426 | 99.7631 | 126.4462 | 154.5028 | 183.7917 | 214.2024 | 245.6456
Total [Ah] tilgængelig |  |  | 162.0657 | 131.6382 | 116.5614 | 106.9235 | 100 | 94.6772 | 90.3986 | 86.8488 | 83.8336 | 81.2252 | 65.9754 | 58.4191 | 53.5887 | 50.1187 | 47.451 | 45.3066 | 43.5275 | 42.0163 | 40.7091
Afladnings strøm [A] |  |  | 20 |  | Tid [h] |  | 3.2988 |  | Peukerts korrigerede amp. Ip |  | 30.3143 |  | Total [Ah] tilgængelig |  | 65.9754
Afladnings strøm [A], Tid [h], Peukerts korrigerede amp. Ip og Total [Ah] tilgængelig
Afladnings strøm [A] |  |  | 20 |  | Tid [h] |  | 3.2988 |  | Peukerts korrigerede amp. Ip |  | 30.3143 |  | Total [Ah] tilgængelig |  | 65.9754
Se også disse website | [5 empty] | If you want the password to the spreadsheet, send me an email.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_cycle_battery | [5 empty] | Udarbejdet af Jørgen Walter ©
https://en.wikipedia.org/wiki/Peukert%27s_law
https://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_electric_vehicle
http://www.smartgauge.co.uk/peukert_depth.html | [5 empty] | www.walter-lystfisker.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb
https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery | [5 empty] | COPYRIGHT © 2014
walter | [18 empty] | Reg. No. 1275

## Log
En matematisk analyse bagved Peukerts ligning (Peukerts lov)
Følgende definitioner anvendes |  |  | Følgende k værdier anvendes
C = Batterikapacitet [A*h] |  |  | AGM fra 1,05 til 1,15 |  |  | Absorbed Glass Mat |  |  |  | Default data input for brugeren
H = Afladetid [timer] |  |  | GEL fra 1,1 til 1,25 |  |  | Gele
k = Peukert konstant |  |  | VRLA fra 1,2 til 1,6 |  |  | Vedligeholdelsesfrit batteri
I = Afladestrøm [A] |  |  | Bly/Syre fra 1,1 til 1,3 |  |  | Bly og Svovlsyre/destilleret vand
t= tid [timer] | [15 empty] | Indsæt dine værdier
[16 empty] | H1 | C1
Afladetid 1 (H1) | 20 | timer |  | Capacity (C1) | 100 | Ah | 5 | [A] | t1=C*(C/H)ᵏ⁻¹/Iᵏ = | 20 | timer | afladning med | 5 | [A] |  | 20 | 12
[16 empty] | H2 | C2
Afladetid 2 (H2) | 3.2988 | timer |  | Capacity (C2) | 65.9754 | Ah | 20 | [A] | t2=C*(C/H)ᵏ⁻¹/Iᵏ = | 3.2988 | timer | afladning med | 20 | [A] |  | 10.3 | 10.3
Peukert's konstant = k | Log (H2/H1) |  |  | 1.3 |  |  |  |  | Peukert's konstant = k |  |  | 1.2991 | for dit batteri
Log (C1/H1)-Log(C2/H2)
Antag at et batteridatablad viser en kapacitet på 100 Ah og 20 timer eller 65,98 Ah og 3,30 timer, dvs. 100 Ah @ 20 timer eller 65,98 Ah @ 3,30 timer, så taler vi om det samme batteri.
Forskellen ligger i, at det første sæt data aflader med 5 A, og det andet sæt data med 20 A. Jeg har valgt disse værdier, efter som jeg har beregnet dem på Ark Info, så det gør kontrollen med formlen lettere.
Disse tal svare til et batteri normeret til 100 Ah, 5 A afladestrøm ved 20 timer med en Peukerts konstant k på 1,3. Det er benævnt som batteriets "omdrejnings" punkt. Data på batteriet er listet således 100 Ah₅.
[ ₅ betyder 5 A og normtiden (20) er vedtaget til 20 timer, så 5*20=100. Peukerts konstant opgives sjældent]
Strøm højere end 5 A vil medføre kortere "batteritid" end en simpel ampere*tid beregning ville indikere. (Vi ser bort fra selvafladning i batteriet)
Strøm lavere end 5 A vil medføre længere "batteritid" end en simpel ampere*tid beregning ville indikere. (Vi ser bort fra selvafladning i batteriet)
Lad os kalde dette batteriets "omdrejnings" punktet ved 5 A.
Anvendes den modificerede ligning [t = C* (C / H)ᵏ⁻¹ / Iᵏ] findes batteriets "omdrejnings" punktet til at være normværdien af afladestrømmen for det valgte batteri her: | [13 empty] | I | 5 | [A]
som svarer til batteriets kapacitet, divideret med afladetiden dvs. C /H. På grund af dette vil Peukerts korrigerede ampere (IP) være forskellig i hvert enkelt tilfælde her: | [13 empty] | Ip | 30.3143 | [A]
men den endelige batterikapacitet beregnet med begge ligninger vil være identiske, fordi batteriet kapacitet er blevet angivet forskelligt i hvert enkelt tilfælde.
Batterikapacitet 1 = H1 * Afladestrøm 1 = |  | 100 |  | [Ah] |  | Batterikapacitet 2 = H2 * Peukerts korrigerede afladestrøm = | [5 empty] | 100 | [Ah]
Forhåbentligt et det nu klart, hvorfor Peukerts ligning den normale [t=C/Iᵏ], ikke kan bruges med normale batteri data.
Man kan enten bruge den modificerede udgave af ligningen [t = C* (C / H)ᵏ⁻¹ / Iᵏ]. Som i sagens natur korrigerer for det specifikke batteri
med en afladningsstrøm som ikke er 1 A, hvor man ellers kunne bruge den normale version t = C / Iᵏ.
Hvad betyder så dette? Oftest indeholder producentens manual eller websted ikke Peukerts konstant k for batteriet.
Men der er ofte en graf, der viser afladningstid mod afladningsstrøm. Eller undertiden en tabel, der viser tilgængelige afladningstider ved forskellige afladningsstrømme.
Denne information kan bruges til at beregne Peukerts konstant for batteritype.
Alt hvad der behøves er 2 afladningstider og 2 afladningsstrømme. Disse kan enten aflæses direkte i tabellen eller fra grafen.
If you want the password to the spreadsheet, send me an email.
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
COPYRIGHT © 2014
walter | [17 empty] | Reg. No. 1275